## Broj: 60-00-28387

## Podgorica, 03.10.2025. godine

# Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 84/24 od 06.09.2024.god), CEDIS d.o.o Podgorica donosi sljedeću

# IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 107/25 od 25.09.2025. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova – TS 10/0,4 KV 2X630 KVA „JNA“ SA UKLAPANJEM U VN MREŽU - BAR - I FAZA (ID: 3983, 4772, 5147); 10 KV KABLOVSKI VOD "TS 35/10 KV "POPOVIĆI" - TS 10/0,4 KV "TRŽNICA" - BAR (ID: 4799)

### I Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na portalu cejn Tehnička specifikacija predmeta nabavke u dijelu Bitne karakteristike predmeta nabavke na način što stavka koja je glasila:

| Rb | OPIS PREDMETA NABAVKE | BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE | KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | NDTS 10/0.4kV, 1(2)x630kVA 10 kV RASKLOPNI BLOK | Isporuka rasklopnog bloka (Ring Maini Unit) u zajedničkom kućištu izolovanom SF6 gasom pod pritiskom, 12kV, 630A, 25kA/1s, u svemu prema IEC standardima: - podnožjem za prikljucak jednožilnih kabolova - manometrom za indikaciju stanja pritiska u gasu - polugom za uključenje rastavnih sklopki i zemljospojnika Aparatura je sastavljena od: Tehnički podaci: nazivni napon : 12kV nazivna struja sabirnica: 630A nazivna frekvencija: 50-60 Hz izolacija i medij za gašenje luka: SF6 gas nazivni pritisak gasa kod 20°C: 1,4 bara nazivni podnosivi atmosferski udarni napon: 125kV nazivni jednominutni podnosivi napon 50 Hz: 50kV nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA/1s nazivna podnosiva vršna vrijednost struje: 62,5 kA prekidna struja (vodna polja) nazivna: 630A neopterećeni kabel:30A zemljospojna: 95A kapacitivna prema zemlji: 52A prekidna struja (transformatorsko polje) nazivna: 63A neopterećeni transformator: 16A kratkospojna: 25kA - 10 kV postrojenje sa tri vodne ćelije sa sklopka rastavljačem 12kV, 630A, 25kA i dvije trafo ćelije sa zaštitom pomoću visokoučinskih osigurača 12 kV, 200A, 25kA, nominalne vrijednosti VN osigurača 63A Ukupno SN postrojenje: | 1 kom |

Mijenja se i sada glasi:

| Rb | OPIS PREDMETA NABAVKE | BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE | KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | NDTS 10/0.4kV, 1(2)x630kVA 10 kV RASKLOPNI BLOK | Isporuka rasklopnog bloka u zajedničkom kućištu izolovanom SF6 gasom pod pritiskom, 12kV, 630A, 25kA/1s, u svemu prema IEC standardima: - podnožjem za prikljucak jednožilnih kabolova - manometrom za indikaciju stanja pritiska u gasu - polugom za uključenje rastavnih sklopki i zemljospojnika Aparatura je sastavljena od: Tehnički podaci: nazivni napon : 12kV nazivna struja sabirnica: 630A nazivna frekvencija: 50-60 Hz izolacija i medij za gašenje luka: SF6 gas nazivni pritisak gasa kod 20°C: 1,4 bara nazivni podnosivi atmosferski udarni napon: 75kV nazivni jednominutni podnosivi napon 50 Hz: 28kV nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA/1s nazivna podnosiva vršna vrijednost struje: 62,5 kA prekidna struja (vodna polja) nazivna: 630A neopterećeni kabel:30A zemljospojna: 95A kapacitivna prema zemlji: 52A prekidna struja (transformatorsko polje) nazivna: 63A neopterećeni transformator: 16A kratkospojna: 25kA - 12 kV postrojenje sa tri vodne ćelije sa sklopka rastavljačem 12kV, 630A, 25kA i dvije trafo ćelije sa zaštitom pomoću visokoučinskih osigurača 12 kV, 200A, 25kA, nominalne vrijednosti VN osigurača 63A Ukupno SN postrojenje: | 1 kom |

Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

- u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

- do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Co:

- Svim ponuđačima

- Predsjedavajućem komisije                                         Predsjedavajući član

- a/a

Marija Lubarda, dipl.pravnik