## Specifikacija
PRILOG BR.1 - SPECIFIKACIJA
R.br. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike | Količina | Jedinica mjere
1 | Drveni stubovi | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop i tehnički propisna ugradnja dvenog A-stuba (od jedinki do 10m) (Iskop temeljne rupe, ručno podizanje, centriranje, nabavka-prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti, i dovođenje površine u prvobitno stanje i odvoz viška materijala do deponije udaljene 5 km) sa opremom za zatezno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za zatezno ovješenje SKS-a). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ) bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja objekta Ukupno računato po stubnom mjestu: |  | kom
2 | Drveni stubovi | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop i tehnički propisna ugradnja dvenog A-stuba (od jedinki do 10 m) sa betonskom nogarima (Iskop temeljne rupe, ručno podizanje, centriranje, nabavka-prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti, u slučaju betonskih nogara podrazumjeva se još sastavljanje stuba i nogara i propisno ukopavanje nogara i dovođenje površine u prvobitno stanje i odvoz viška materijala do deponije udaljene 5 km) sa opremom za zatezno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za zatezno ovješenje SKS-a). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ) bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja objekta Ukupno računato po stubnom mjestu: |  | kom
3 | Drveni stubovi | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop i tehnički propisna ugradnja drvenih stubova visina do 10 m (Iskop temeljne rupe, ručno podizanje, centriranje, nabavka-prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti, u slučaju betonskih nogara podrazumjeva se još sastavljanje stuba i nogara i propisno ukopavanje nogara i dovođenje površine u prvobitno stanje i odvoz viška materijala do deponije udaljene 5 km) sa opremom za nosno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za nosno ovješenje SKS-a). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ) bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog objekta Ukupno računato po stubnom mjestu: |  | kom
4 | Drveni stubovi | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop i tehnički propisna ugradnja drvenih stubova visina do 10m na betonskim nogarima (Iskop temeljne rupe, ručno podizanje, centriranje, nabavka-prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti, u slučaju betonskih nogara podrazumjeva se još sastavljanje stuba i nogara i propisno ukopavanje nogara i dovođenje površine u prvobitno stanje i odvoz viška materijala do deponije udaljene 5 km) sa opremom za nosno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za nosno ovješenje SKS-a). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi) bez iskopa miniranjem. -Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja objekta Ukupno računato po stubnom mjestu: |  | kom
5 | Armirano-betonski stubovi | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop i tehnički propisna ugradnja zateznih betonskih stubova (9/1000, 10/1000) (Iskop temeljne rupe dubine prema visini stuba 1/6 visine, ručno podizanje, centriranje, nabavka- prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti i betoniranjem temelja betonom marke MB-20, dovođenje površine u prvobitno stanje i odvoz viška materijala do deponije udaljenje do 5 km) sa opremom za zatezno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za zatezno ovješenje SKS-a). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi), bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) - Izrada projekta izvedenog stanja objekta Ukupno računato po stubnom mjestu: |  | kom
6 | Armirano-betonski stubovi | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop i tehnički propisna ugradnja nosnih betonskih stubova (9/315, 10/315) stubova (Iskop temeljne rupe dubine prema visini stuba 1/6 visine, ručno podizanje, centriranje, nabavka-prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti i betoniranjem temelja betonom marke MB-20, dovođenje površine u prvobitno stanje i odvoz viška materijala do deponije udaljenje do 5 km) sa opremom za nosno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za nosno ovješenje SKS-a). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ) bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) - Izrada projekta izvedenog stanja objekta Ukupno računato po stubnom mjestu : |  | kom
7 | Čelično-rešetkasti stubovi | Utovar, transport od magacina naručioca do mjesta ugradjne, istovar i ugradnja svih vrsta, čelično-rešetkastih 10 kV stubova sa komplet opremom za ovješenje Al-Fe užeta ( ili opremom za ovješenje SKS užeta). Stavka podrazumijeva izradu uzemljivača u vidu dva prstena sa povezivanjem (radovi na uzemljivaču se smatraju okončanim sa pribavljanjem pozitivnog stručnog nalaza). - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ) bez iskopa miniranjem. - Mjerenje prelaznog otpora izvedenog uzemljivača - izrada projekta izvedenog stanja objekta Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  | kom
8 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport i ugradnja trofaznog SKS provodnika presjeka do 70mm2 bez javne rasvjete. Ukupno, računato po metru dužnom provodnika: |  | km
9 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport i ugradnja trofaznog SKS provodnika presjeka do 70mm2 sa javnom rasvjetom. Ukupno, računato po metru dužnom provodnika: |  | km
10 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop, propisno polaganje trofaznih podzemnih kablova naponskog nivoa 1 kV i presjeka do 240 mm2, izrada kablovskih spojnica i kablovskih završetaka vodova naponskog nivoa 1kV i presjeka do 240mm2 zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje gdje je mjerna jedinica dužina iskopane trase m dužni (podrazumjeva se nabavka-isporuka i ugradnja sa raznošenjem i razvlačenjem, svog materijala koji je potreban: kablovice, regali sa nosačima ( uključujući sitni materijal kao što su npr. šrafovi, tiplovi...), GAL štitnici, upozorna traka, pocinčana traka ( FeZn 25x4mm), oznake kabla (kablovske tablice sa podacima o kablu) nabavka-isporuka i ugradnja pijeska 0-4, i razvlačenje i polaganje kabla, izrada posteljice od pijeska, pokrivanje kabla pijeskom, nabavka-isporuka i ugradnja betona MB 20 i ugradnja oznaka za trasu kablovskog voda). Vraćanje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina (podrazumjeva nabavku transport i ugradnju betona marke MB30, pripremu za asfaltiranje i asfaltiranje prema standardima za određenu vrstu putne površine na kojoj se izvode radovi. Ukoliko postoje izdati tehnički uslovi od strane nadležnog organa, radove u putnom pojasu i trupu puta izvoditi u skladu sa istim). Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km. (Minimalna dubina rova 0,8 m). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ), bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja položenih kablovskih vodova ( dubina , spojnice, ukrštanja sa instalacijama TK, ViK i drugo), od strane licencirane firme i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format). - Naponsko ispitivanje položenih kablovskih vodova i dostavljanje ispitnog protokola od strane licencirane firme --izrada projekta izvedenog stanja Ukupno računato po metru dužnom TRASE VODA u zemljanom rovu u neregulisanom terenu: |  | m
11 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop, propisno polaganje trofaznih podzemnih kablova naponskog nivoa 1 kV i presjeka do 240 mm2, izrada kablovskih spojnica i kablovskih završetaka vodova naponskog nivoa 1kV i presjeka do 240mm2 zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje gdje je mjerna jedinica dužina iskopane trase m dužni (podrazumjeva se nabavka-isporuka i ugradnja sa raznošenjem i razvlačenjem, svog materijala koji je potreban: kablovice, regali sa nosačima ( uključujući sitni materijal kao što su npr. šrafovi, tiplovi...), GAL štitnici, upozorna traka, pocinčana traka ( FeZn 25x4mm), oznake kabla (kablovske tablice sa podacima o kablu) nabavka-isporuka i ugradnja pijeska 0-4, i razvlačenje i polaganje kabla, izrada posteljice od pijeska, pokrivanje kabla pijeskom, nabavka-isporuka i ugradnja betona MB 20 i ugradnja oznaka za trasu kablovskog voda). Vraćanje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina (podrazumjeva nabavku transport i ugradnju betona marke MB30, pripremu za asfaltiranje i asfaltiranje prema standardima za određenu vrstu putne površine na kojoj se izvode radovi. Ukoliko postoje izdati tehnički uslovi od strane nadležnog organa, radove u putnom pojasu i trupu puta izvoditi u skladu sa istim). Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km. (Minimalna dubina rova 0,8 m). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ), bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja položenih kablovskih vodova ( dubina , spojnice, ukrštanja sa instalacijama TK, ViK i drugo), od strane licencirane firme i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format). - Naponsko ispitivanje položenih kablovskih vodova i dostavljanje ispitnog protokola od strane licencirane firme --izrada projekta izvedenog stanja Ukupno računato po metru dužnom TRASE VODA u zemljanom rovu u regulisanom terenu: |  | m
12 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop, propisno polaganje trofaznih podzemnih kablova naponskog nivoa 1 kV i presjeka do 240 mm2, izrada kablovskih spojnica i kablovskih završetaka vodova naponskog nivoa 1kV i presjeka do 240mm2 zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje gdje je mjerna jedinica dužina iskopane trase m dužni (podrazumjeva se nabavka-isporuka i ugradnja sa raznošenjem i razvlačenjem, svog materijala koji je potreban: kablovice, regali sa nosačima ( uključujući sitni materijal kao što su npr. šrafovi, tiplovi...), GAL štitnici, upozorna traka, pocinčana traka ( FeZn 25x4mm), oznake kabla (kablovske tablice sa podacima o kablu) nabavka-isporuka i ugradnja pijeska 0-4, i razvlačenje i polaganje kabla, izrada posteljice od pijeska, pokrivanje kabla pijeskom, nabavka-isporuka i ugradnja betona MB 20 i ugradnja oznaka za trasu kablovskog voda). Vraćanje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina (podrazumjeva nabavku transport i ugradnju betona marke MB30, pripremu za asfaltiranje i asfaltiranje prema standardima za određenu vrstu putne površine na kojoj se izvode radovi. Ukoliko postoje izdati tehnički uslovi od strane nadležnog organa, radove u putnom pojasu i trupu puta izvoditi u skladu sa istim). Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km. (Minimalna dubina rova 0,8 m). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ), bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja položenih kablovskih vodova ( dubina , spojnice, ukrštanja sa instalacijama TK, ViK i drugo), od strane licencirane firme i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format). - Naponsko ispitivanje položenih kablovskih vodova i dostavljanje ispitnog protokola od strane licencirane firme --izrada projekta izvedenog stanja Ukupno računato po metru dužnom TRASE VODA kroz kablovsku kanalizaciju (fi 160mm) ispod kolovozne (betonske) površine: |  | m
13 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, iskop, propisno polaganje trofaznih podzemnih kablova naponskog nivoa 1 kV i presjeka do 240 mm2, izrada kablovskih spojnica i kablovskih završetaka vodova naponskog nivoa 1kV i presjeka do 240mm2 zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje gdje je mjerna jedinica dužina iskopane trase m dužni (podrazumjeva se nabavka-isporuka i ugradnja sa raznošenjem i razvlačenjem, svog materijala koji je potreban: kablovice, regali sa nosačima ( uključujući sitni materijal kao što su npr. šrafovi, tiplovi...), GAL štitnici, upozorna traka, pocinčana traka ( FeZn 25x4mm), oznake kabla (kablovske tablice sa podacima o kablu) nabavka-isporuka i ugradnja pijeska 0-4, i razvlačenje i polaganje kabla, izrada posteljice od pijeska, pokrivanje kabla pijeskom, nabavka-isporuka i ugradnja betona MB 20 i ugradnja oznaka za trasu kablovskog voda). Vraćanje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina (podrazumjeva nabavku transport i ugradnju betona marke MB30, pripremu za asfaltiranje i asfaltiranje prema standardima za određenu vrstu putne površine na kojoj se izvode radovi. Ukoliko postoje izdati tehnički uslovi od strane nadležnog organa, radove u putnom pojasu i trupu puta izvoditi u skladu sa istim). Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km. (Minimalna dubina rova 0,8 m). Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ), bez iskopa miniranjem. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja položenih kablovskih vodova ( dubina , spojnice, ukrštanja sa instalacijama TK, ViK i drugo), od strane licencirane firme i dostavljanje Naručiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format). - Naponsko ispitivanje položenih kablovskih vodova i dostavljanje ispitnog protokola od strane licencirane firme --izrada projekta izvedenog stanja Ukupno računato po metru dužnom TRASE VODA ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije (u rovu se iznad kabla postavljaju zaštitne armirano-betonske ploče): |  | m
14 | Kablovska kanalizacija | Iskop rova, nabavka, transport i ugradnja kablovske kanalizacije (cijevi fi 160mm). Stavka podrazumijeva sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, kablovice) i radove. Stavka obuhvata uređenje terena i dovođenje u prvobitno stanje (beton, asfalt itd. ) i odvoz viška materijala do deponije udaljenje do 5 km. Nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača po potrebi ) bez iskopa miniranjem. Ukupno, računato po metru dužnom kablovske kanalizacije: |  | m
15 | Podbušivanje saobraćajnica | Podbušivanje saobraćajnice – pomoću mašine za podbušivanje ili pomoću rakete radi postavljanja cijevi, radi provlačenja kablova. Stavka obuhvata: -Pripremno-završne građevinske radove -Obilježavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova -Mašinski iskop rupa (šahti) na obije strane gdje se vrši podbušivanje ispod puta, bez obzira na kategoriju tla dimenzija 1.7x1.5x0.8 m. U stavku uračunato i zatrpavanje istih nakon završetka radova. - Podbušivanje saobraćajnice -Isporuka i ugradnja PVC cijevi fi 110 -Uređenje terena i odvoz viška materijala na deponiju -Izrada zaštitinih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama -Ostali sitan građevinski materijal Napomena: Dubina podbušivanja je 0.8 m od kote saobraćajnice, pri čemu je potrebno prije početka provjeriti dubine na kojima su postavljene postojeće instalacije u trupu saobraćajnice i na osnovu toga definisati dubinu podbušivanja |  | m
16 | Kablovski regali | Nabavka,isporuka i ugradnja kablovskih regala (uključujući spojni pribor,pribor i materijal za montažu, sitni materijal,...) Ukupno, računato po metru dužnom kablovskog regala: |  | m
17 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka materijala, transport i ugradnja opreme za prelazak podzemnog voda u nadzemni. Stavka podrazumijeva i izradu uzemljivača za odvodnike prenapona u zemljištu specifičnog otpora tla do 1000 ohmm. Podrazumijeva se komplet materijal i rad na montaži kabla na stub sa svom potrebnom opremom (kablovske glave, odvodnici prenapona, konzole, šelne, strujne veze itd.). Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  | kom
18 | Odvodnici prenapona | Nabavka materijala, transport i ugradnja, opreme za ugradnju odvodnika prenapona. Stavka podrazumijeva izradu uzemljivača za odvodnike prenapona u zemljištu specifičnog otpora tla do 1000 ohmm. Podrazumijeva se komplet materijal i rad na montaži sa svom potrebnom opremom (odvodnici prenapona, konzole, šelne, strujne veze itd.). Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  | kom
19 | Ormari | Nabavka materijala, transport i ugradnja, opreme za izmjestanje mjernih mjesta na stubu. Podrazumijeva se komplet materijal i rad na montaži sa svom potrebnom opremom (tipski poliesterski ormar PMO1 otporan na UV zračenje namijenjen za montažu na stub sa svom potrebnom opremom-rastavljač, kleme, panelom za montažu el. brojila, oprema za montažu ormara,napojni kabal za ormar tipa PP00-A, šelne, strujne veze itd.). Napomena el. brojilo je obaveza naručioca. Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  | kom
20 | Ormari | Nabavka materijala, transport i ugradnja, opreme za izmjestanje mjernih mjesta na stubu. Podrazumijeva se komplet materijal i rad na montaži sa svom potrebnom opremom (tipski poliesterski ormar PMO2 otporan na UV zračenje namijenjen za montažu na stub sa svom potrebnom opremom-rastavljač, kleme, panelom za montažu el. brojila, oprema za montažu ormara,napojni kabal za ormar tipa PP00-A, šelne, strujne veze itd.). Napomena el. brojilo je obaveza naručioca. Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  | kom
21 | Ormari | Nabavka materijala, transport i ugradnja, opreme za izmjestanje mjernih mjesta na stubu. Podrazumijeva se komplet materijal i rad na montaži sa svom potrebnom opremom (tipski poliesterski ormar PMO4 otporan na UV zračenje namijenjen za montažu na stub sa svom potrebnom opremom-rastavljač, kleme, panelom za montažu el. brojila, oprema za montažu ormara,napojni kabal za ormar tipa PP00-A, šelne, strujne veze itd.). Napomena el. brojilo je obaveza naručioca. Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  | kom
22 | Ormari | NKRO4-250A Nabavka NKRO-a, transport do mjesta ugradnje, raščišćavanje terena, rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja | 0 | kom
23 | Ormari | NKRO4-400A Nabavka NKRO-a, transport do mjesta ugradnje, raščišćavanje terena, rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja |  | kom
24 | Ormari | NKRO6-250A Nabavka NKRO-a, transport do mjesta ugradnje, raščišćavanje terena, rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja |  | kom
25 | Ormari | NKRO6-400A Nabavka NKRO-a, transport do mjesta ugradnje, raščišćavanje terena, rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja |  | kom
26 | Ormari | NKRO8-250A Nabavka NKRO-a, transport do mjesta ugradnje, raščišćavanje terena, rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja |  | kom
27 | Ormari | NKRO8-400A Nabavka NKRO-a, transport do mjesta ugradnje, raščišćavanje terena, rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i kml format) -izrada projekta izvedenog stanja |  | kom
28 | Vodovi 0.4 kV | Izmještanje i povezivanje postojećeg NN voda (magistalni vodovi, ogranci, kućni nadzemni priključci, kućni podzemni priključci) i ostale opreme (mjerni ormari, javna rasvjeta itd) sa postojećeg stubnog mjesta na novo stubno mjesto. Ukupno, računato po komadu stubnog mjesta: |  | kom
29 | Vodovi 0.4 kV | Izmještanje i povezivanje postojećih direktnih - kućnih nadzemnih priključaka, kućnih podzemnih priključaka sa postojećeg stubnog mjesta na novo stubno mjesto. Ukupno, računato po komadu kućnog priključka: |  | kom
30 | Vodovi 0.4 kV | Izmještanje i povezivanje postojećih direktnih - kućnih podzemnih priključaka sa postojećeg stubnog mjesta na novo stubno mjesto sa gradjevinskim radovima iskopa (sitni šrafovski materijal, kao i potrebni materijal zai eventualnog nastavljanja napojnih kablova, mehaničku zastitu kabla su obaveza izvodjača) Ukupno, računato po komadu kucnog priključka: |  | kom
31 | Vodovi 0.4 kV | Nabavka, transport do mjesta ugradnje, istovar, tehnički propisna ugradnja materijala za potrebe zamjene postojećih vazdušnih kućnih priključaka sa priključenjem na obije strane (SKS X00-A 4x16mm2 duzine do 30m , konzole, stezaljke, kleme…) |  | kom
32 | Vodovi 0.4 kV | Demontaža postojećeg stubnog mjesta i odvoz na lokaciju (magacin) koju odredi Investitor. Ukupno, računato po komadu stubnog mjesta: |  | kom
33 | Prosijecanje rastinja | Prosijecanje rastinja na trasi vodova naponskog nivoa do i 35 kV po m dužnom prosječene trase ( vod koridor se prosjeca širine do 15 m). Pod radovima na prosijecanju podrazumijeva se i uklanjanje sa trase i deponovanje posječenog rastinja Ukupno, računato po dužnom metru trase za prosijecanje: |  | km
34 | Vodovi 0.4 kV | Demontaža postojećeg NN voda (provodnika) i odvoz na lokaciju (magacin) koju odredi Investitor. Ukupno, računato po metru dužnom provodnika: |  | km